首次不上线排查步骤：
1. 前提：保证传感器已在预测性维护平台上添加。
2. 检查传感器SN号是否准确，机械状态变送器开机后显示屏上会展示SN号。
3. 检查添加传感器时选的产品类型是否准确：
(1) 分体式传感器：机械状态变送器
(2) 一体式传感器：无线一体式监测器
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4. 检查基站是否正常同步至预测性维护平台，查询路径：智能硬件-网关查询，保证开放平台所有基站全部同步成功且正常在线
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5. 确认终端是否开机成功：
(1) 机械状态变送器：长按按键后直至显示屏亮起，显示SN号；
(2) 无线一体式监测器：长按按键后直至橙色指示灯慢闪至快闪。
6. 检查天线是否松动，天线朝向：
(1) 机械状态变送器：黑色天线是否拧紧；
(2) 无线一体式监测器：天线所在位置是否正对基站方向。
7. 检查传感器所在位置是否在基站的覆盖范围内
8. 若根据以上步骤排查，传感器仍不在线，请联系售后。
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