无波形数据上报排查步骤：
1. 在预测性维护平台查看传感器固件版本，若变送器为4.2.1.7版本，有低频没高频波形，则升级基站特殊固件（25s），若为V4.2.2.4版本及以上，则按照下列步骤进行排查；
2. 在预测性维护平台查看传感器的RSSI和SNR是否在要求之内，要求：RSSI>-80dBm&&SNR>8；
3. 在物联网平台上查看传感器的配置历史，是否下发了波形指令，波形是否完成传输，是否进行了波形调度重试3次
[image: ]
[image: ]
[image: ]
4. 在物联网平台上查看传感器的配置历史，查看低高频波形指令下发是否准确
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5. 若低频或高频波形没上来，进入服务器日志，查看传感器是否上报了对应的波形Req，使用以下指令查看：
grep 1918C0010007 stdout.log |grep 波形上报Req
[image: ]
6. 进入服务器日志，传感器如果有低频/高频波形Req，则查看传感器对应时间点是否上报了传输中间包，使用以下指令查看：
grep 1918C0010007 stdout.log |grep 传输中间包
[image: ]
7. 进入服务器日志，传感器如果有低频/高频波形的中间包，则查看传感器对应时间点是否上报了波形重传包，使用以下指令查看：
grep 1918C0010007 stdout.log |grep 重传过程包
[image: ]
7.根据以上查看服务器日志分析：若有波形Req但没有中间包，则可能是因为安装位置问题，导致FSK波形传输失败，若有中间包但没有重传包，则可能是放置变送器位置处存在干扰，建议更换位置再试试。
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[seekcy@joysuch logs1$ grep 19180010007 stdout.log |grep 7 EifReq
2025-03-07 15:19:21.193 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO nGHVM3HG4Ep2THrxGzwMeHKk2MEr iL1A com. joysuch. iot.data.parser.epqine.JavaParseEngine - parser i35 rinac=1918C0010007, parser=HUISiRZEi% 28 (nechanica
Utransmitter), gateway=703D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=-25, $£if2ms, payload=04F942000B600C0521EOC00100074E00ACAEG0 LEBAC300800000640003000076EEOD00H6000000000000000000000000000000006000000090000000000
0800000070800, £ 5E={"t inestamp": ead?:3,"sysType":7, " rameTyper: 1, Tprotocoleriiig 4, "protocolVertia" :2, protocolVerLou":0,
“retryCount":0, *frameCount”: 182, "rxSlotPeriod” "C0010007", "respondRequest” : 1, "franeLen" : 14, "blgParanRequestFlag®:0, "t ineSyncstatus":0, "c
hannelNo”:0, "deviceCustonParamVersion”:0, "encryptFlag" :0, networkPermitReques tFlag":0. "registerStatus”: 1. "deviceType":5. "d ,"infoType" : "YIEX IR % ", "dataType" : "H GBS EBAREF _EAReq" , "workst
atus*:"IE#", "voltage":6, "abnormalResetCnt":0, "packetCnt: 7866 'sendcaunter"195.tsamlmgLength"32768 “samplingFrequency” : 25600}, |proper tyMap" :{"voltageValue®:3.6}, "retryTimes" :0, "dataFlag":{ "shouldAnalyz
e true, "shouldonline": true, "shouldStoreData® true, "shouldLog"  true, "filterTllega .

2025-0307 15:20:49.808 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO vogcZtkpkiyHad8WpIkUDGTGY iKHciUz com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parser 35 rinac=1918C0010007, parser=HUISiRZ2i% 28 (nechanica
Utransmitter), gateway=703D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=-25, $£ifoms, payload=04F942000B700C0521E9C00100074E00ACABE007BACA002000001000060000D967000006000000000000000000000000000000006000000000000000000
060000000E70800, 455E={ " tinestamp" : 1741332049808, "mac" : "1918C0010007" , "rss i":127, "snr":8, "add itional " :{ "extendFrameHead":3, "sysType":7, " frameType": 1, "protocolVerHig" :4, "protocolVerMid":2, "protocolVerLow":0,
“retryCount:0, *frameCount”: 183, "rxSlotPeriod”:0, "cel INumberHig": 12, "cellNumberLow" :5, "blgLoraNumbe "C0010067" , “respondRequest”: 1, " frameLen": 14, "blgParanRequestFlag":0, " ineSyncStatus":0, "c
hannelNo”:0, “deviceCus tonParamVers ion”:0, "encryptFlag”:0, “networkPermitReques tFla ,"infoType" : "YIBERI & " , "dataType" : "& B4R (£ /MR 7 L HiReq" , "workst
atus":"IE%", "voltage":6, "abnormalResetCnt":0, "packetCnt *: 1968, "sendCounter”: 196, F'samp  ingLength ‘propertyMap":{"voltageValue":3.6}, "retryTines" :0, "datarlag":{"shouldnalyze"
strue, "shouldonline”:true, "shouldStoreData": true, "shouldLog”: true, " filterIllegal =
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[seekcy@joysuch logs]$

[seekcy@joysuch
[seekcy@joysuch

grep 19180010007 stdout.log |grep &AL
WeRUF LepmOEe02NzjbiWFLEY com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZF3SEminac=1918C0010007, parser=HLAiRASAE %2 (mechanica
_transmitter), gateway= 21, $2870ns, payload=04FDC001000700012164002CFEAAFEDT FEAGFERBFEDCFEOFED7 FEASFECE FEEDFERC FEABFEBSFEC3 FEDOFECOFERDFECTFEOBFEADFEBSFEABFECEFEBAFER
43EDO00 DAFFO001956F792: :1741331964926, “nac" : "1918C0016007 ", "rssi": 127, "addit ional *:{ "extendFrameHeader":3, "systenType":7, "frameType" 5, "devAddr: "C0010007"  "packetIdx": 1, "transferproc
ssVal®: "ERHE A", "ser SBIEL", "axis":"Y", "wavefornDatalen”:50, "samplingFrequencyDiffSign":0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag": {"shouldAna
yze": false, "shouldonling": true, "shouldStoreData": true, "shouldLog” : true, "filterIllegalData": false}}

025-03-07 15:19:24.927 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO CmoBaKuvptTL1dqdiz8HrbkFGmOVMHOO com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZE55rimac=1918C0010007, parser=HLISiRZ2E%2 (nechanica
_transmitter), gateway=/03D1990108F, product-XHITE-BS, rssi=121, E3foms, payload=04FDC001006700022164002CFERCFEABFEAAFEES FEOFFEDGFEAGFEABFER 1FEADFEODFERBFEBIFER7 FEAGFEDEFEDOFEB2FECFFEBDFEBBFECOFERSFEBBFEA
{6D08000 1BDFFO001956F792: "iinestanp" ;1741331964927 "mac" : "1918C0010007" , "rss i":127, "add it ional " :{ "extendFrameHeader":3, "systemType" :7, "frameType":5, "devAddr": "0010007" , "packetIdx":2, "transferProc
ssVal®: "5 =[E] ", "serfsorChNo" : "IE1" , "axis": "Y", "waveformDatalen”:50, "sampl ingFrequencyDif fSign”:0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter": 195, "packetCnt": 7866}, "propertyMap": {}, "dataFlag" :{ "shouldana
yze": false, "shouldonling": true, "shouldStoreData": true, "shouldLog” : true, "filterIllegalData": false}}

025-03-07 15:19:24.928 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO cazRUC2g0DpCB4BLus i0UR13sVFQQPST com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZE55Erimac=1918C0010007, parser=HLISiRZ2E% 28 (nechanica
_transmitter), gateway=/03D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=121, $3fins, payload=04FDC001006700032164002CFEASFEADFEAAFERRFECTFERCFEC2FERLFECFECIFEASFED7 FETFFECFFEBAFEAFFECOFEDOFEO3FEFSFEOAFEB2FEALFECFFEQ
8645000 1DAFFO001956F792424, 45 5E={"f inestamp" : 1741331964928, "mac" : "1918C0010007" , "rssi":127, "addit lonal " :{"extendFrameHeader" :3, "systenType":7, "frameType":5, "devAddr": "C0016007" , "packetIdx":3, "transferProc
ssVal®: "5 =[E] ", "serlsorChNo" : "IE1" , "axis": "Y", "waveformDatalen”:50, "sampl ingFrequencyDif fSign”:0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter": 195, "packetCnt": 7866}, "propertyMap": {}, "dataFlag" :{ "shouldana
yze": false, "shouldonling": true, "shouldStoreData": true, "shouldLog”: true, "filterIllegalData": false}}

025-03-07 15:19:24.928 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO hJhqH7XuSgALVL2fTYzXWppazN36gi8 com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZ35Erimac=1918C0010007, parser=HlISiRZ %2 (nechanica
_transmitter), gateway=/03D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=121, $3foms, payload=04FDC001006700042164002CFEAOFEAOFEBBFEAOFEAFFEAFFEO7 FEDT FEACFEBAFECAFECF FEAOFECAFEQGFECTFECFFECAFEDOFECOFEDCFEC2FECOFEB2FED
[273C0001DAFFO001056F70222€, £5H={ "t imestamp" : 1741331964928, "mac" : *1918C0010007" , "rss i": 127, "add it ional " :{ "extendFrameHeader" 3, "sys teType" :7, "frameType" 5, "devAddr": "C0010007" , "packetIdx":4, " transferProc
ssVal®: "5 =[E] ", "serlsorChNo" : "IE1" , "axis": "Y", "waveformDatalen”:50, "sampl ingFrequencyDif fSign”:0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter": 195, "packetCnt": 7866}, "propertyMap": {}, "dataFlag" :{ "shouldana
yze": false, "shouldonling": true, "shouldStoreData": true, "shouldLog” : true, "filterIllegalData": false}}

025-03-07 15:19:24.929 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO KzkFjhSwoSTRECTIBOFDXIVSKDDKHIPS com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZE35rimac=1918C0010007, parser=HlISiRZ2Ei%28(nechanica
_transmitter), gateway=/03D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=121, $E3foms, payload=04FDC001006700052164002CFERDFEDBFES7FECGFEA2FEC2FEBIFEDSFEO7 FERFFEROFEODFEBBFEC3 FEBDFEALFEOCFEBIFEBE FEAS FEBBFEAFED 1FECOFER
507C0001D9FF0001956F792: :1741331964929, "nac" : "1918C0016007 ", "rssi": 127, "additional *:{ "extendFrameHeader " 3, "systenType":7, "frameType" 5, "devAddr: "C0010007"  "packetIdx":5, "transferproc
ssValt: "ERHE A", "ser SBIEL", "axis":"Y", "wavefornDatalen”:50, "samplingFrequencyDiffSign":0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag”: {"shouldAna
yze": false, "shouldonling": true, "shouldStoreData": true, "shouldLog” : true, "filterIllegalData": false}}

025-03-07 15:19:24.930 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO oqFyT8qIYOnnXPbPtSHYOWAtbMeirU2k com.joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZE55rimac=1918C0010007, parser=HlISiRZ2Ei%28(nechanica
_transmitter), gateway=/03D1990108F, product=XHITE-BS, rssi=121, $£3Tins, payload=04FDC001006700062164002CFEOFECOFESEFERCFERIFEC2FEASFEDCFEOGFERAFECE FEAGFEABFECCFECOFEASFEDAFEOGFEE 3FEBOFER7 FED7 FECTFEBFFER
B15E0001CDFFO001956F792441, 455E={"fimestamp" : 1741331964930, "mac" : "1918C0010007" , "rssi":127, "addit lonal" :{"extendFrameHeader":3, "systenType":7, "frameType" 5, "devAddr": "C0010007" , "packetIdx":6, "transferProc
ssVal®: "5 =[E] ", "serlsorChNo" : "IE1" , "axis": "Y", "waveformDatalen”:50, "sampl ingFrequencyDif fSign":0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter": 195, "packetCnt": 7866}, "propertyMap": {}, "dataFlag" :{ "shouldana
yze": false, "shouldonling": true, "shouldStoreData": true, "shouldLog”: true, "filterIllegalData": false}}

025-03-07 15:19:24.930 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO knZyOYIHvDVgktSPvithIpvAJKAWI7qy com.joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZE5rimac=1918C0010007, parser=HLISiRZE%28(nechanica
_transmitter), gateway=703D1990108F, product=XHITE-BS, rssi=121, ¥E370ms, payload=04FDC001006700072164002CFEROFEABFECDFEAS FEAFFECCFEAFFEABFEDOFEACFEBGFEAOFEA2FEBOFEAE FEBDFEODFECIFEACFEASFEEOFEB3FED 1FEBAFEA
FE75F0001DDFFO001956F 7922448, £ HE={"1 inestamp": 1741331964930, "mac" : "1918C0010007" , "rssi": 127, "addit ional":{ "extendFrameHeader":3, "sys tenType" 7, " frameType" :5, "devAddr" : "C0010007" , "packetIdx":7, "transferProc
ssVal®: "5 =[E] ", "serlsorChNo" : "IE1" , "axis": "Y", "waveformDatalen”:50, "sampl ingFrequencyDif fSign”:0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter": 195, "packetCnt": 7866}, "propertyMap": {}, "dataFlag" :{ "shouldana
yze": false, "shouldonling": true, "shouldStoreData": true, "shouldLog”: true, "filterIllegalData": false}}

025-03-07 15:19:24.931 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO Em8DSuROBUO16BIpoaCdfeNWdvro6ozj com.joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZE35rimac=1918C0010007, parser=HLISiRZAi%28(nechanica
_transmitter), gateway=/03D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=121, $£3foms, payload=04FDCD01006700082164002CFER2FERDFEASFECT FEAFECSFEQGFEATFEAF FEAGFERBFEAOFEBDFEC I FEBAFEA2FEAF FEAFFEBFFEAT FECAFEABFECGFEAAFEQ
[B44F0001DDFFO001056F 702254, £5H={ "t imestamp" : 1741331964931, "mac" : *1918C0010007" , "rss i": 127, "add it ional " :{ "extendFrameHeader" 3, "sys temType" :7, "frameType" 5, "devAddr": "0010007" , "packetIdx":8, "transferProc
ssVal®: "5 =[E] ", "serlsorChNo" : "IE1" , "axis": "Y", "waveformDatalen”:50, "sampl ingFrequencyDif fSign”:0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter": 195, "packetCnt": 7866}, "propertyMap": {}, "dataFlag" :{ "shouldana
yze": false, "shouldonling": true, "shouldStoreData": true, "shouldLog” : true, " filterIllegalData": false}}

025-03-07 15:19:24.932 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO Xtah6BcnROcUTekpwBmmSoshFY407350 com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZE55rinac=1918C0010007, parser=HUISRZAE%28(nechanica
_transmitter), gateway=/03D1900108F, product=XHITE-BS, resi=121, $371ns, payload=04FDC001006700092164002CFEREFEASFERCFEADFEDOFERSFED 1FEB3FEE 3 FEQGFEDCFEOBFEBEFEQOFEEE FEOF FEDAFEBDFEODFEAGFECOFERS FEBOFEAEFED
D78A000 1BFFF0001956F702: :1741331964931, "nac" : "1918C0016007 ", "rssi": 127, "addit ional *:{ "extendFrameHeader 3, "systenType":7, " frameType" 5, "devAddr: "C0010007", "packetIdx":9, "transferproc
ssVal®: "ERHE A", "ser SBIEL", "axis":"Y", "wavefornDatalen”:50, "samplingFrequencyDiffSign":0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag": {"shouldAna
yze": false, "shouldonling": true, "shouldStoreData": true, "shouldLog” : true, "filterIllegalData": false}}

025-03-07 15:19:24.932 [NetiMqttGateway-Thread-25] INFO BrvcbmsZHsN] FBROPMEO4mKguUENOL1b com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZE55Fimac=1918C0010007, parser=HLISiRZA% 2 (nechanica
_transmitter), gateway=/03D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=121, E3foms, payload=04FDC0010067000A2164002CFEORFECE FEAOFEADFEBGFEAFECAFEO3FECE FERE FEB2FECDFEESFEADFER 1FEA2FEAS FEAFFEBCFED2FEOCFEADFEBIFEEDFEQ
FBERCO001DDFFO001956F702 1741331964932, "mac " : "1918C0010007" , "rss i":127, "add itional " :{ "extendFrameHeader":3, "systemType" :7, "franeType":5, "devAddr": "0010007" , "packetIdx": 10, "transferPro
essval®: EHHMA", s “EIEL", "axis":"Y", "waveformDatalen”:50, "samplingFrequencyDif fSign”:0, "samplingFrequencyDiff" 144, "sendCounter”: 195, "packetCnt" : 7866}, "propertyMap" :{}, "dataFlag":{"shouldAn
lyze": false, "shouldonlisle”: true, "shouldStoreData” : true, "shouldLog”: true, "Fil terTllegalData": false}}
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R FUMYpOKXGysJGzVAXIF com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZE55rinac=1918C0010007, parser=HLISRZA%28(nechanica
rssi=122, #E572ms, payload=04FDC001000702476164002CFERGFERGFERFEDBFEBBFEABFEDCFEADFEAF FECFFER LFERBFEASFEODFEAOFEALFEB2 FEBIFEAAFER 1FEBOFECAFECTFECIFEA
3, "systenType" :7, "frameType”:5, "devAddr": "0010007" , "packetIdx":583, "transferPr
,"samplingFrequencyDiff*:44, "sendCounter”: 195, “packetCnt" : 7866}, "propertyMap" :{}, "dataFlag" :{"shoulda

teway- Threa
1900108F, productoXHITE -85,
, GiR={"%inestanp": 1741332039627, "mac" : "1918C0010007" , "rssi":127,"additional" :{"extendFrameHeader"
SorChNo” : "JBI&1", "axis":"Y", "wavefornDatalen" :50, "sampl ingFrequencyDiffsign"

":true, "shouldStoreData”: true, "shouldLog": true, " il terIllegalData": false}}
't 1MqttGateway-Thread-25] INFO 9ar0QMvyE)mLXU6gODUZEK] jms7yzkHC com.joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parser##RIsErinac=1918C0010007, parser=HliiAsasi% 5 (nechanica
D19G0108F, product=XHITE-BS, rssi=122, F£&f2ms, payload=04FDCO010007036A6164002CFEACFEF LFEDOFEDAFERBFEBAFEREFEDAFEOAFECOFEAS FERT FEABFEBAFEBGFEAS FECEFECOFEAGFED2FEOBFEAFFEBSFEBFEC
, GiE={"%inestamp": 1741332039667, "mac" : "1918C0010007" , "rssi":127,"addit ional":{ "extendFrameHeader":3, "systenType" 7, " frameType" :5, "devAddr": "C0010007" , "packetIdx":874, "transferpr
SorChNo” : "JB#1", "axis":"Y", "wavefornDataLen" :50, "sampl ingFrequencyDiffSign" :0, "samplingFrequencyDiff*:44, "sendCounter": 195, "packetCnt": 7866}, "propertyMap" :{}, "dataFlag" : {"shouldA
":true, "shouldStoreData”: true, "shouldLog": true, " il terIllegalData": false}}

t1MqttGateway-Thread-25] INFO qAh1Fnt86EVSWNGCNnSNKVRUGUXQpCL3 com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parser##RIsErinac=1918C0010007, parser=HliiAsasi% 5 (nechanica
D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=122, #af2ms, payload=04FDCO010007037E6164002CFEALFECOFEOAFERDFECGFEAAFEBOFEC2 FEAE FED3FEAAFEDGFEAGFEBS FECOFECAFEBGFECOFEBBFECFFEOCFEE 2FEQ7FECFER
, GiE={"%inestanp": 1741332039668, "mac" : "1918C0010007" , "rssi":127,"addit ional":{ "extendFrameHeader":3, "systenType":7, " frameType" :5, "devAddr": "C0010007" , "packetIdx":804, "transferpr
SorChNo” : "JB#1", "axis":"Y", "wavefornDatalen" :50, "sanpl ingFrequencyDiffSign" :0, "samplingFrequencyDiff*:44, "sendCounter": 195, "packetCnt": 7866}, "propertyMap" :{}, "dataFlag" : {"shouldA
":true, "shouldStoreData®: true, "shouldLog": true, " il terIllegalbata": false}}

D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=122, #af4ms, payload=04FDCO010007054B6264002CFFAGFFALFFECFFCAFFa1FFOBFFOAFFB2FFB6FFCAFFBOFFAFFFBOFFAGFFASFFBEFFATFFBAFFOBFFOAF FOBFFB2FFOOFFETFFA
, GiE={"tinestanp": 1741332039806, "mac" : "1918C0010007" , "rssi":127,"additional":{"extendFrameHeader":3, "systenType":7, "frameType" :5, "devAddr": "C0010007" , "packetIdx": 1355, "transferp
nsorChNo” : "&IE1", "axis": "Z", "waveformDatal en" :50, "sampl ingFrequencyDif fSign" :0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter™: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag": {"should
e": true, "shouldStoreData®: true, "shouldLog": true, " il terIllegalbata": false}}

t1MqttGateway-Thread-25] INFO p7QusjaKt itcmBqobZnGnorgeHemtr com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parser#ZRIsErinac=1918C0010007, parser=HliiAsasi% 8 (nechanica
D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=122, #af3ms, payload=04FDC00100070EE26064002CFBCDFEBFFBAOFECDFEECFEBBFBAFFAB7 FaBE FEAAFAC T FRDAF BBOF BDEFECEFBR 1FECSFBCDFBAFFACBF ACDFBDOFBCOFEREFAE
, GiE={"tinestanp": 1741332040131, "mac": "1918C0010007" , "rssi":127,"addit ional":{"extendFrameHeader":3, "systenType":7, " frameType" :5, "devAddr" : "C0010007" , "packetIdx":3762, "transferp
nsorChNo” : "S&IE1", "axis": "X" , "waveformDatal en" :50, "sampl ingFrequencyDiffSign" :0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter™: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag": {"should
e": true, "shouldStoreData®: true, "shouldLog": true, " il terIllegalData": false}}

t1MqttGateway-Thread-25] INFO Wip1AsDSRKEKYGceVGPebn1jXLa7ggHbj com.joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parser##RISErinac=1918C0010007, parser=HliiAsasi% 5 (nechanica
D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=122, #af6ms, payload-04FDCO0100070EB36064002CFBRSFED2FA04FERCFED3FED7FACCFADFFaDOFBCEFDBFAC 7FBE2FBBAFBCAFBACFECAFBBFFAC1FAC7FBAAFECSFBCEFBCIFAC
, GiE={"tinestanp": 1741332040171, "mac": "1918C0010007" , "rssi":127,"addit ional":{ "extendFrameHeader":3, "systenType":7, "frameType" :5, "devAddr: "C6010007"  "packetIdx":3763, "transferp
nsorChNo” : "J&IE1", "axis": "X" , "waveformDatal en" :50, "sampl ingFrequencyDiffSign" :0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter™: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag": {"should
e": true, "shouldStoreData®: true, "shouldLog": true, " ilterIllegalbata": false}}

t1MqttGateway-Thread-25] INFO naOcrKKZiiVot3AJ6LHU2NCORVKGEsY6 com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parser##RIsErinac=1918C0010007, parser=HliiiAsasi% 8 (nechanica
D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=122, #af3ms, payload=04FDCO0100070EB46064002CFRECFEASFBAOFECAFEAFFEREFBCAFACFFACFFEAFAC3FRAGFBBEFBB2FCEFAE 1FBEAFBDAFBACFBCDF BECFECS FEBOFEROFEA
, GiE={"tinestanp": 1741332040177, "mac": "1918C0010007" , "rssi":127,"additional":{ "extendFrameHeader":3, "systenType" 7, "frameType" :5, "devAddr" : "C0010007" , "packetIdx":3764, "transferp
nsorChNo” : "BIE1", "axis": "X" , "waveformDatal en" :50, "sampl ingFrequencyDiffSign" :0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter™: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag": {"should
e": true, "shouldStoreData®: true, "shouldLog": true, " ilterIllegalData": false}}

d tiMgttGateway-Thread-25] INFO WipSimeSsegvLUTq)ju2jqi6vLusOZIT com. joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parserfZF3SEminac=1918C0010007, parser=HLARIRASAE%2E (mechanica

D1900108F, product=XHITE-BS, rssi=122, #af3ms, payload=04FDCO0100070EES6064002CFBECFEAAFRET FRBIFEC L FEBDFBOCFADAF RS FEALFOOSFAOCFBF LFBROFBEFBEOFBA2FEDAFBBCFBCOFBAOFBAAFBOCFACEFER
, GiE={"tinestanp": 1741332040180, "mac": "1918C0010007" , "rssi":127,"additional":{ "extendFrameHeader":3, "systenType":7, " frameType" :5, "devAddr" : "C0010007" , "packetIdx":3765, "transferp
nsorChNo” : "S&IE1", "axis": "X" , "wave formDatal en" :50, "sampl ingFrequencyDif fSign" :0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter™: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag": {"should
e": true, "shouldStoreData®: true, "shouldLog": true, " ilterIllegalData": false}}

t1MqttGateway-Thread-25] INFO XutvPOL2A7pIgIgbvS4sWBVWUYAxNNFI com.joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parser##RIsErinac=1918C0010007, parser=HlifiAsasi%5 (nechanica
D1960108F, product=XHITE-BS, rssi=122, #af3ms, payload=04FDC00100070EB66064002CFER2FAEEFAECFED 1FECAFBACFAECFER 1FACDFEBCFADDFAABF BFEFBR7 FAEGFADOFBBFFBAFFACAFBAAF BEOFBAFFECFFBCIFBA
, GiE={"tinestanp": 1741332040183, "mac": "1918C0010007" , "rssi":127,"addit ional":{ "extendFrameHeader":3, "systenType":7, " frameType" :5, "devAddr": "C0010007"  "packetIdx":3766, "trans ferP
nsorChNo” : "J&IE1", "axis": "X" , "wave formDatal en" :50, "sampl ingFrequencyDiffSign" :0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter™: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag": {"should
e": true, "shouldStoreData®: true, "shouldLog": true, " ilterIllegalbata": false}}

t1MqttGateway-Thread-25] INFO UuaSNABXYYGE2t7wYXFILsueInCkP3 com.joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parser##RIsErinac=1918C0010007, parser=HliiAsasi% 8 (nechanica
D1960108F, product=XHITE-BS, rssi=122, #a3ms, payload=04FDCO0100070EE76064002CFEESFaEBFACEFEOCFEEAFBAFFADOFADDFB8BFED1FED6FAC6F 8BS FC2FBAFACEFBEDFEDCFROCFACCFACT FECDFEBBFED2FEA
, GiE={"tinestanp": 1741332040186, "mac": "1918C0010007" , "rssi":127,"addit ional":{ "extendFrameHeader":3, "systenType":7, " frameType" :5, "devAddr": "C0010007" , "packetIdx":3767, "transferp
nsorChNo” : "J&IE1", "axis": "X" , "wave formDatal en" :50, "sampl ingFrequencyDiffSign" :0, "samplingFrequencyDiff":44, "sendCounter™: 195, "packetCnt": 7866}, "proper tyMap" :{}, "dataFlag": {"should
e": true, "shouldStoreData®: true, "shouldLog": true, "f il terIllegalbata": false}}

t1MqttGateway-Thread-25] INFO dhHaYarYKycudGzojzrnP18fEp3LIqU com.joysuch. iot.data.parser.engine.JavaParseEngine - parser##RIsErinac=1918C0010007, parser=HliiAsasi% (nechanica
D19G0108F, product=XHITE-BS, rssi=122, #af2ms, payload=04FDCO0100070EBB6064002CFBATFECLFADOFBADFECAFEBEFBCCFABRFECCFBCaFARDFaD1F BBEFBDOFEC7 FABOFBBAFBCT FAC2FBC7FACCFREAFBABFBRIFER
, GiR={"tinestanp": 1741332040190, "mac": "1918C0010007" , "rssi":127,"additional":{ "extendFrameHeader":3, "systenType":7, " frameType" :5, "devAddr": "C0010007" , "packetIdx":3768, "transferp
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